## Slide 1
1. Prvky domových elektroinštalácií:
a) Rozvádzače a rozvodnice.
b) Domové zásuvky.
c) Domové spínače.
d) Regulátory a stmievače osvetlenia.
e) Schodiskové spínače a automaty.
f) Ventilátory.
g) Modulárne prístroje.
h) Elektroinštalačný materiál.

## Slide 2
2. Prvky domových elektroinštalácií:
a) Rozvádzače a rozvodnice.
Rozvádzač je elektrické zariadenie, ktorého prístroje a nosné konštrukcie tvoria celok.
Môže byť zostavený a prepojený vo výrobnom závode alebo sa dodáva ako stavebnica.
Rozvodnica je malý rozvádzač nn, ktorý sa upevňuje priamo na nosný podklad alebo sa zapustí do steny.
Rozlišujeme:
- bytové rozvodnice;
- rozvodnicu spoločnej spotreby;
- rozvodnice pre napájanie výťahu;
- elektroinštalačné jadrá.
Elektromerové rozvádzače (rozvodnice) a jadrá sa osadzujú vo zvislej polohe, na voľne prístupnom mieste a chránenom pred mechanickým poškodením a pred vonkajšími vplyvmi.
Rozvodnice a elektroinštalačné jadrá s dverami, ktoré po otvorení dverí nemajú krytie aspoň IP 20 (ochrana pred vnikom kvapkajúcej vody do 15° od zvislice) musia byť označené výstražným bleskom v prípadoch, kedy môže dôjsť k zámene s iným zariadením.
Stredy okienok elektromerov majú byť vo výške asi 150 až 170 cm od podlahy

## Slide 3
Ak je viac elektromerov nad sebou, môžu byť stredy okienok elektromerov vo výške 70 až 170 cm nad podlahou.
Pred elektromerovým rozvádzačom alebo jadrom musí byť voľný priestor aspoň 80 cm s rovnou podlahou.
Na elektromerových rozvádzačoch a rozvodniciach môžu byť namontované len:
- elektromery;
- sadzbový spínač (prijímač HDO);
- istič pred elektromerom;
- istiace zariadenie sadzbového spínača;
- ovládacie relé alebo stýkač;
- ochranná (nulová) svorkovnica.
Ďalšie prístroje pre rozvod za elektromerom sa sústredia na samostatnej rozvodnici alebo rozvádzači.
V elektromerových rozvádzačoch a rozvodniciach musia byť upravené na zaplombovanie:
- istič pred elektromerom;
- svorkovnice elektromerov, sadzbového spínača alebo prijímača HDO;

## Slide 4
- ovládacie relé pri skupinovom ovládaní akumulačných spotrebičov;
- ochranná svorkovnica (mostík);
- kryt v skriňovom rozvádzači alebo rozvodnici, ktorý oddeľuje živé nemerané časti od priestoru pred elektromery.
Rozvodnice a rozvádzače za elektromerom slúžia na sústredenie:
- poistiek;
- ističov;
- relé;
- stýkačov a pod.
ktoré sú potrebné pre rozvod za elektromerom
Musia sa umiestniť v takej výške a na takom mieste, kde vzhľadom na ich konštrukciu nehrozí mechanické poškodenie.
Spodný okraj musí byť minimálne 150 cm od podlahy.
Bytové rozvodnice sa umiestňujú spravidla v byte alebo v elektromerovom jadre.
Na rozvodniciach sa musí zreteľne označiť na čo slúžia jednotlivé obvody.
Bytové rozvodnice nemusia mať hlavný vypínač.
Bytová rozvodnica je posledným miestom, kde je možné rozdeliť vodič PEN na vodič PE a N. Takto sa zo sústavy TN-C vytvorí sústava TN-C-S.

## Slide 5
Výhodnejšie sú rozvodnice z plastov.
V hornej časti sa zvyčajne nachádza svorkovnica a mostík.
Nevyužité miesta na DIN lište je potrebné zakryť zaslepovacími štítkami.
b) Domové zásuvky.
Zásuvky sú súčasťou zásuvkového systému, ktorý je tvorený ešte vidlicou a pohyblivým vedením. Používa sa na pripojenie pohyblivých spotrebičov, riadiacich systémov a výmenných zariadení.
1. Zásuvkové systémy bez ochranného vodiča sa používajú pre prístroje pracujúce s malým napätím.
2. Pre pripojenie spotrebičov s vodivým krytom sa používajú zásuvkové systémy s ochranným kontaktom.
3. Zásuvky je nutné zapojiť tak, aby napätie bolo vždy v zdierke a nie na ochrannom kolíku.
4. Kritéria pre výber zásuvkového systému:
- počet pólov včítane ochranného kontaktu a prípadne aj riadiaceho kontaktu;
- druh prúdu, napr. jednosmerný, striedavý alebo trojfázový;
- menovité napätie vidlice aj zásuvky;

## Slide 6
- spôsob inštalácie, napr. na omietke alebo pod omietkou;
- požadovaná ochrana, napr. ochrana pred striekajúcou vodou (IP 54);
- vonkajšie vplyvy, napr. teplota okolia zásuvkového spojenia;
- požiadavky vyplývajúce z oblasti použitia podľa predpisu na stavbách.
5. Dvojpólové vidlice bez ochranného kontaktu sa používajú pri prístrojoch triedy ochrany III a v nevodivom prostredí.
6. Pri použití spotrebičov triedy ochrany III musia byť vidlice nezameniteľné s inými druhmi vidlíc (usporiadanie, tvar a rozteč kontaktov).
7. Pri zásuvkách s ochranným kontaktom sa musí tento pri zasúvaní vidlice vždy spojiť skôr ako dôjde ku spojeniu krajného a neutrálneho vodiča, ktoré sú pod napätím.
Toto je dosiahnuté tým, že ochranný kolík má väčšiu dĺžku ako kolíky pre krajný a neutrálny vodič.
Zásuvky s ochrannými kolíkmi sú dimenzované pre 250 V jednosmerného alebo striedavého napätia.
Maximálny menovitý prúd je pri jednosmernom napätí 10 A, pri striedavom napätí 16 A.
Typ zásuvky závisí aj od prostredia v ktorom bude použitá.

## Slide 7
8. K pripojeniu zásuviek s ochranným kontaktom sa používajú vodiče s tromi žilami s ochranným vodičom, napr. CYKY.
9. Ochranný vodič sa pripojí na svorku ochranného vodiča. Krajný vodič L1 sa pripojí na ľavú zdierku a neutrálny vodič na pravú zdierku pri pohľade spredu.
10. Zásuvkový systém bez ochranného kontaktu sa nesmie v inštalácii kombinovať so zásuvkovým systémom s ochranným kontaktom, pretože by došlo k prerušeniu ochranného vodiča.
11. Menovité hodnoty vidlíc s ochranným kontaktom, napr. napätie a prúd, musia zodpovedať menovitým hodnotám zásuvky.
12. Pri vidliciach s ochranným kontaktom musí byť ochranný vodič dlhší ako krajný a neutrálny vodič. Pri preťažení v ťahu sa potom pretrhne ako posledný.
Vidlice pre pripojenie prístrojov s ochrannou izoláciou majú rovnaký priemer a rozteč kolíkov ako vidlice s ochranným kontaktom. Majú dva póly, nemajú však ochranný kontakt.
13. Pre menovitý prúd do 2,5 A sa používajú ploché vidlice, pre menovitý prúd od 10 A do 16 A okrúhle alebo tvarové vidlice.

## Slide 8
c) Domové spínače.
Sú určené prevažne na spínanie svetelných obvodov, môžu však spínať aj iné pevne pripojené spotrebiče (ventilátor) v rámci menovitých zaťažovacích prúdov.
Počty použitých spínačov závisia nielen na počte použitých svetelných obvodov, ale aj od počtu ovládacích miest.
Každý spínač musí svojimi parametrami vyhovovať pre zaradenie do príslušného obvodu.
1. Ak je obvod istený v rozvádzači ističom s menovitým prúdom 10 A, musí byť každý spínač v tomto obvode dimenzovaný na menovitý prúd aspoň 10 A.
2. Domové spínače majú zväčša deklarované menovité hodnoty 10 A/ 250 V.
3. Spínače pre spínanie osvetlenia sa umiestňujú vždy tak, aby boli ľahko dostupné pri vchádzaní do miestnosti alebo pri jej opúšťaní. To znamená v blízkosti vstupných dverí.
Takýto spínač je vždy vo zvislej inštalačnej zóne pri otvore dverí, na strane zámku dverí, vo vnútri miestnosti, v ktorej sa nim ovláda svetlo.
Montážna výška je v rozmedzí od 1200 do 1400 mm od podlahy.
Podľa svojho účelu sa spínače odlišujú usporiadaním spínacích kontaktov, ktoré sa vyjadrujú číslom radenia.

## Slide 9
Číslo radenia
Funkcia
1
2
3
03
4
5
6
7
1/0
jednopólový vypínač
dvojpólový vypínač
trojpólový vypínač
trojpólový vypínač s vypínaním neutrálneho vodiča
skupinový prepínač
sériový prepínač
striedavý prepínač
krížový prepínač
jednopólový tlačidlový ovládač
Jednopólové spínače sú najbežnejšie, používajú sa na ovládanie jedného svetelného okruhu.
Skupinový prepínač sa používa na zapínanie a vypínanie obvodov z jedného miesta v kombinácii jeden obvod – druhý obvod – vypnutá poloha.
Striedavý prepínač zapína a vypína dva obvody v kombinácii jeden obvod – druhý obvod – oba obvody – vypnutá poloha.

## Slide 10
Striedavý a krížový prepínač sa používajú na ovládanie jedného obvodu z viacerých miest napr. na schodiskách a na chodbách.
Dvojpólový vypínač sa používa na nezávislé zapínanie dvoch alebo viacerých svietidiel.
Niekedy je potrebné indikovať zapnutý stav spotrebiča alebo umiestnenie spínača v tmavšej miestnosti. K tomu slúžia spínače s tlejivkami alebo diódami LED.
Nájdeme ich pod označením:
1S, 1/0S, 6S
signálne svietidlo
1So, 1/0So, 7So
orientačné svietidlo
d) Regulátory a stmievače osvetlenia.
Umožňujú plynulú reguláciu osvetlenia s použitím:
- otočných elektronických regulátorov;
- krátkocestné alebo dotykové stmievače, ktoré umožňujú ovládanie z viacerých miest;
- pri žiarivkách sa používajú analógové alebo digitálne elektronické predradníky.
Dôležitým parametrom stmievačov je nielen maximálna, ale aj minimálna záťaž, ktorá musí byť uvedená na každom prístroji. Zároveň je tu označený aj druh záťaže.
Stmievače je možné ovládať ručne (otočným potenciometrom, tlačidlom...) alebo diaľkovo rádiovým alebo infračerveným kódovaným signálom.

## Slide 11
Regulovaním intenzity umelého osvetlenia dosiahneme:
- vytvorenie osvetlenia podľa okamžitej nálady alebo situácie;
- úsporu elektrickej energie.
e) Schodiskové spínače a automaty.
Využívajú sa na osvetlenie schodísk, chodieb a podobných priestorov, kde sa predpokladá časovo obmedzený pohyb osôb, nutný len na vykonanie určitej činnosti.
Môžeme využiť tieto riešenia:
- schodiskový automat so zapojenými tlačidlovými ovládačmi, ktoré sú spúšťané s časovým oneskorenými samočinne vypínacími prístrojmi. Je určený pre časovo obmedzenú prevádzku osvetlenia, ale aj na zaistenie krátkodobej prevádzky ventilátorov a pod.;
- elektronické časovače a detektory pohybu osôb.
Detektory pohybu sa používajú na samočinné ovládanie vnútorných aj vonkajších svetelných obvodov, na stráženie objektu ako súčasť zabezpečovacieho zariadenia, alebo na integrálne riadenie elektroinštalácie.
f) Ventilátory.
Najčastejšie využívanými sú u nás ventilátory ELKO:
- VHV-1 na napojenie na vetraciu šachtu;

## Slide 12
- VHV-2 na montáž do obvodovej steny.
Môžu byť ovládané vstavaným ťahovým spínačom, alebo musí byť do obvodu zaradený samostatný vypínač.
Elektromotory majú príkon 30 W a pripájajú sa na napätie 230 V.
g) Modulárne prístroje.
Sú určené na montáž do rozvádzačov a rozvodníc na normalizovanú montážnu lištu DIN 35 mm.
Rozmerová kompatibilita je daná podobnou výškou a hĺbkou, ale najmä šírkou.
Základnou jednotkou šírky je modul TE so šírkou 17,5 mm.
Jednotná šírka uľahčuje zostavenie stavebnicových rozvádzačov.
Modulárnymi prístrojmi môžu byť:
- ističe, relé, stýkače, vypínače, tlačidlá, signálne prístroje, zásuvky...
- meracie prístroje, spínacie hodiny...
Možné je využiť aj široké príslušenstvo:
- prepäťové a podpäťové spúšte, pomocné kontakty, prepojovacie lišty, popisové štítky...
Modulárne prístroje významným spôsobom uľahčujú návrh a montáž rozvádzačov a rozvodníc a sú predpokladom stavebnicového riešenia rozvodov.

## Slide 13
h) Elektroinštalačný materiál.
Je to skupina pasívnych prvkov elektrorozvodného systému.
Patria sem:
- úložné systémy
- inštalačné rúrky, žľaby, rošty, parapetné kanály, lávky...
- inštalačné škatule
- svorky a svorkovnice
Elektroinštalačné rúrky sa používajú pre vodiče bez spoločného plášťa – jednožilové vodiče. Mechanicky chránia vodiče a umožňujú ich prípadnú výmenu.
Lištové systémy sa používajú tam, kde nie je možné vykonať inštaláciu pod omietku. Vhodnejšie sú parapetné kanály, ktoré okrem samotných rozvodov integrujú v sebe aj prístroje (zásuvky, spínače, ističe, prepäťové ochrany a ďalšie).
Elektroinštalačné škatule sa používajú na odbočenie vodičov v mieste rozpojenia obvodov. Súčasťou odbočovacej škatule je svorkovnica, krycie viečko, prípadne aj káblové vývodky.
Podobné elektroinštalačné škatule slúžia pre podomietkovú montáž prístrojov. Sú prispôsobené na naskrutkovanie spodkov zásuviek alebo vypínačov.
Rošty a lávky sa používajú tam, kde neexistujú požiadavky na skrytý rozvod. Umožňujú ľahký prístup ku káblom a ich vizuálnu kontrolovateľnosť. Zabezpečujú aj lepšie chladenie káblov.