## Slide 1
Vnútorné vedenie a rozvádzače
Vzdialenosť príchytiek:
od krabice – 8 cm
od svietidla, zásuvky – 8 cm
medzi sebou min. 21 cm
od ohybu R+5cm
Polomer ohybu kábla alebo hadice:
min 4d

## Slide 2
Pracovný postup pri upevňovaní hmoždinkami
náradie: Príklepová vŕtačka, príklepové kladivo
dĺžka skrutky sa volí taká, aby po zaskrutkovaní dosiahla na koniec hmoždonky

## Slide 4
Označenie elektroinštalačných rúrok
pevnosť v tlaku
nárazová pevnosť
minimálna teplota okolia
maximálna teplota vedenia

## Slide 7
Druhy inštalácií (platí pod omietku aj na omietku)
Inštalácia s centrálnym rozvádzačom
Inštalácia s prístrojovými krabicami
Inštalácia so spojovacími krabicami
s centrálnym rozvádzačom
s prístrojovými krabicami
so spojovacími krabicami
kombinované